전기부문 표준품셈 주요 제․개정 내용

2009년 적용

제1장 적용기준

품종별 적상하기준 계·산착오 정정

<1-30 인력운반 및 적상하 시간기준>

현     행

개     정

[나] 품종별 적상하기준

품 종 별		단위	편성 인원	시간 (분)		전 공	보 통 인 부
				적상	적하
CP 전주	10ｍ이하	본	12	15	10	0.375	0.375
	11ｍ이상	본	20	15	10	0.625	0.625
애 자 류		톤	6	14	10	0.18	0.18
철 재 류		톤	6	10	8	0.135	0.135
전 선 류		톤	15	15	10	0.47	0.47
근 가 류		톤	5	14	10	0.15	0.15
비 계 목 류		톤	4	21	12	0.165	0.165
시 멘 트 류		톤	5	14	10	-	0.30

[나] 품종별 적상하기준

품 종 별		단위	편성 인원	시간 (분)		전 공	보 통 인 부
				적상	적하
CP 전주	10ｍ이하	본	12	15	10	0.313	0.313
	11ｍ이상	본	20	15	10	0.521	0.521
애 자 류		톤	6	14	10	0.15	0.15
철 재 류		톤	6	10	8	0.113	0.113
전 선 류		톤	15	15	10	0.391	0.391
근 가 류		톤	5	14	10	0.125	0.125
비 계 목 류		톤	4	21	12	0.138	0.138
시 멘 트 류		톤	5	14	10	-	0.25

☞ CP전주 10m이하 전공 계산 예 : [15분(적상) + 10분(적하)]×12인÷2÷480분=0.313

제2장 송전설비공사

전력구 케이블포설용 작업받침대(써포트 지지형) 설치 품 신설(한전 잠정품)

<2-11-7 작업받침대(써포트 지지형) 설치 및 철거>

현     행

개     정

-

(단위 : ㎡)

구 분	규 격	단 위	수 량
강 관	Φ48.6×2.4mm	m	0.87
합 판	900×1800×12t	㎡	0.64
비 계 목	60×60mm	m	1.30
PP 로프	Φ 5	m	4.18
비 계 공	설 치	인	0.03
비 계 공	철 거	인	0.02

철탑피뢰기 점검 품 제정

<2-28-5 철탑피뢰기 설치>

현 행	개 정
-	○ 점검은 개당 송전전공 0.03인(정밀점검과 병행시행으로 지세할증 제외)

고배율 망원경 점검 품 상향 조정

<2-30-1 철탑 점검>

현 행	개 정
정밀점검의 10%	정밀점검의 15%

전선 접속개소 편신측정 품 상향 조정

<2-30-4 전선 접속개소 점검>

현 행	개 정
○ 765kV 0.033인 ○ 345kV 0.045인 ○ 154kV 0.048인	○ 765kV 0.033인 ○ 345kV 4도체 0.045인 ○ 345kV 및 154kV 2도체 이하 0.154인

제3장 변전설비공사

단상 154kV 15MVA 가스절연변압기 설치 신설(한전 잠정품)

<3-4-1 단상 154kV 15MVA 가스절연변압기 설치>

현     행

개     정

-

(단위:BANK)

공 종	변전전공	비계공	특별인부	기계설치공	목도
본체정치 및 준비 열교환기 조립 OLTC 붙임 붓싱 설치 접속 SF6 GAS 처리 GIB 설치 내부결선 각종 부분품 조립 시험 및 조정	24.0 26.13 4.0 9.0 10.76 2.59 9.0 18.0 15.0	39.0 26.13 4.0 9.0 - - - 18.0 -	33.0 30.15 6.0 9.0 10.6 1.13 9.0 27.0 33.0	- 8.04 - - - 0.63 - 12.0 -	27.0 44.22 4.0 9.0 - - - 15.0 -
계	118.48	96.13	158.88	20.67	99.22

Crane용 Trolley선 설치 품 신설

<3-41-1 Crane용 Trolley선 신설>

현     행

개     정

-

(ｍ당)

강체 Trolley선	플랜트전공	보통인부
75㎟ 이하 150㎟ 〃 300㎟ 〃 500㎟ 〃 700㎟ 〃 1,000㎟ 〃 1,500㎟ 〃 저압용 핀애자 (개당) 저압용 인류애자(개당)	0.12 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.26 0.034 0.044	0.08 0.09 0.11 0.11 0.13 0.15 0.17 - -

154kV GIS 1Pole, 2Pole, 25kV, 50kV, 전자내시경 시험 및 조정 품 제정

<3-50, 3-51, 3-52, 3-53, 3-54, 3-55, 3-56, 3-57, 3-58, 3-58-1, 3-58-2, 3-58-3, 3-119, 3-122, 3-123>

현 행	개 정
-	○ 1Pole은 40% ○ 2Pole은 70% ○ 25kV는 40% ○ 50kV는 95% ○ 전자내시경 시험 및 조정 품 변전전공 별도 가산

345kV GIS 클린룸 조립 인력 증가 품 제정

<3-63, 3-64, 3-65>

현 행	개 정
-	○ 클린룸 적용시 해체운반 및 설치준비의 변전전공 별도 가산

제4장 배전설비공사

다기능 전선가선 기계화공법 품 신설(전력신기술)

<4-10-1 다기능 전선가선 기계화공법>

현     행

개     정

-

(단위 : 100m)

규 격	배전전공	보통인부
나경동선 14㎟이하 22㎟이하 38㎟이하 60㎟이하 100㎟이하 150㎟이하	0.08 0.13 0.21 0.30 0.43 0.52	0.04 0.06 0.10 0.15 0.21 0.26
ACSR 32㎟이하 58㎟이하 95㎟이하 160㎟이하 240㎟이하	0.24 0.35 0.51 0.62 0.71	0.12 0.17 0.25 0.31 0.36

지상기기 활선 내부청소 품 신설

<4-42-1 지상기기 내부청소>

현     행

개     정

-

공 종 명	배전전공	특별인부
지상개폐기 내부청소 (4W4S)	0.213	0.213
지상개폐기 내부청소 (3W3S)	0.175	0.175
지상변압기 내부청소 (단상)	0.127	0.127
지상변압기 내부청소 (삼상)	0.210	0.210

지상변압기 무정전 교체공법 품 신설(전력신기술)

<4-68-5 지상변압기 무정전 교체공법>

현     행

개     정

-

공 종 명	활선 전공	배전 전공	장비사용시간(Hr)
			엘보분리장치, 변압기차, 케이블차	크레인 (5ton)
지상변압기 무정전 교체	2.68	2.68	5.55	2.80

지상변압기 엘보접속재 활선 분리 및 연결 품 신설(전력신기술)

<4-68-6 지상변압기 엘보접속재 활선 분리·연결>

현     행

개     정

-

공 종 명	활선전공	장비사용시간(Hr) (엘보분리장치)
지상변압기 엘보접속재 활선 분리․연결	1.07	1.76

수목가지치기 폐기물 처리비용 계상기준 제정

현 행	개 정
-	○ 폐기물 처리비용 발생시 별도 계상

제5장 내선설비공사

접지클램프 적용기준 명확화

<5-1 전선관 배관, 5-3 박스(BOX) 설치>

현 행	개 정
○ 접지클램프 사용시는 별도 계상	○ 접지클램프 사용시는 “3-38 접지공사”의 접지클램프 품 적용

Switch Box 규격변경 ⇒ 품 상향 효과

<5-3 박스(BOX) 설치>

현     행

개     정

(단위：개)

종 별	내선전공
Switch Box (3연용이하) Switch Box (4연용이상)	0.20 0.25

(단위：개)

종 별	내선전공
Switch Box (2개용이하) Switch Box (3개용이상)	0.20 0.25

금속덕트 1,200㎜  × 450㎜ 규격 설치 품 제정

<5-7 금속덕트 설치>

현     행

개     정

-

(단위：ｍ)

규 격 (폭×높이)	단면적	내선전공
1,200㎜ × 450㎜ 이하	5,400㎠	3.70

15C, 20C 제어용케이블 설치 품 제정

<5-13 제어용 케이블 설치>

현     행

개     정

-

(단위：ｍ, 적용직종：저압케이블공)

선심수	2.5㎟ 이하	4㎟ 이하	6㎟ 이하	8㎟ 이하	10㎟ 이하
15 C 20 C	0.062 0.074	0.067 0.08	0.076 0.092	- -	- -

자가발전기 1,250kVA, 1,500kVA, 1,750kVA, 2,000kVA 설치 품 제정

<5-43 자가발전기 설치>

현     행

개     정

-

(단위：대)

발전기 용 량	설 치				시운전 및 조정
	전기공사 기사	플랜트 전 공	기계공	특별 인부	전기공사 기사	플랜트 전 공
1,250 kVA 1,500 kVA 1,750 kVA 2,000 kVA	54.2 55.9 57.6 59.3	26.3 28.0 29.7 31.4	26.3 28.0 29.7 31.4	11.6 11.6 11.6 12.8	12.8 12.8 14.1 14.1	11.6 12.8 12.8 14.1

태양광 발전시스템 태양전지판 175W규격 설치 품 제정

<5-44 태양광 발전시스템 설치>

현     행

개     정

-

품 명	규 격	단 위	플랜트전공
태양전지판	175W이하	매	0.35

제7장 전기철도

강관 빔 설치 품 신설

<7-24-1 강관 빔 설치>

현     행

개     정

-

종 별	단위	조립			설치			접합체
		배전 전공	보통 인부	장비사용 시간 (분)	배전 전공	보통 인부	장비 사용 시간 (분)	배전 전공	보통 인부	장비 사용 시간 (분)
강관형1단 2선용	본	-	0.10	-	0.10	0.13	30	0.61	0.02	57
“ 3선용	“	0.10	0.21	30	0.10	0.13	30	0.61	0.02	57
“ 4선용	“	0.12	0.23	30	0.12	0.13	35	0.77	0.03	57
“ 5선용	“	0.29	0.43	60	0.12	0.13	35	0.94	0.03	72
강관형2단 6선용	“	0.93	1.16	60	0.15	0.15	40	1.44	0.03	104
“ 7선용	“	1.41	1.65	60	0.15	0.15	40	1.66	0.06	104
“ 8선용	“	1.62	1.88	60	0.15	0.15	40	1.94	0.07	104
“ 9선용	“	1.77	2.03	60	0.15	0.15	40	1.94	0.07	104
“ 10선용	“	1.89	2.17	60	0.15	0.15	40	1.94	0.07	104

하수강 규격별 적용기준 및 조정 품 제정

<7-27 하수강 설치>

현 행	개 정
-	○ 2선용 180%, 3선용 260% ○ 강관용 80% ○ 하수강 수평 및 비틀림 등 조정 20%

평행틀 설치 품 신설

<7-31-1 평행틀 설치>

현     행

개     정

-

(단위 : 본)

종 별	배전전공	보통인부
평행틀 설치	0.42	0.55

가동브래키트, 흐름방지장치, 균압장치, 교차 및 수평장치 등 조정 품 제정

<7-31, 7-42, 7-43, 7-44, 7-45>

현 행	개 정
-	○ 가동브래키트 높이 조정 ⇒ 20% ○ 흐름방지장치, 균압장치, 구분장치 조정 ⇒ 20% ○ 교차 및 수평장치 조정 ⇒ 70%

전철주 RL 표시 품 신설

<7-60-1 전철주 RL 표시>

현     행

개     정

-

(단위 : 개소)

종 별	보통인부	비 고
RL 표시	0.07

전차선로용 피뢰기 설치 품 신설

<7-60-2 전차선로용 피뢰기 설치>

현     행

개     정

-

(단위 : 대)

종 별		배전전공	보통인부
피뢰기	소운반, 포장해체 및 설치준비	0.65	0.65
	본체 설치	0.34	0.34
	시험 및 조정	0.24	0.10

전차선로용 볼트, 너트 교체 품 신설

<7-60-3 전차선로용 볼트, 너트 교체>

현     행

개     정

-

(단위 : 개)

종 별	배전전공	보통인부
볼트,너트 교체	0.02	-

직종 변경 공종

1. 중기운전기사 ☞ 건설기계운전기사

항목번호	항 목 명
7-18	전철주 기초 기계설치

2. 목공 ☞ 형틀목공

항목번호	항 목 명
7-17	콘크리트주 기초 설치

3. 목도공 ☞ 목도

항목번호	항 목 명
3-1	22kV 변압기 설치
3-2	66kV 변압기 설치
3-3	154kV 변압기 설치
3-4	단상 154kV 15MVA 변압기 설치
3-5	단상 345kV 100MVA 변압기 설치
3-6	154kV 3상 30/40MVA FOW형 변압기 설치
3-7	애자형 변류기 설치
3-8	애자형 계기용 변압기 및 C.P.D 설치
3-8-1	22kV 탱크형 계기용 변압기 설치
3-9	22kV 진공차단기 설치
3-28-1	3상 345kV 100MVAR 분로리액터 설치

4. 보링공 ☞ 보링공(지질조사)

항목번호	항 목 명
3-39 다	기계기구 설치
3-39 라	보링(천공)

5. 송전활선공 ☞ 송전활선전공

항목번호	항 목 명
2-20	애자청소 및 보수공사 (2-20-4)

6. 기사 ☞ 전기공사기사

항목번호	항 목 명
2-5	철탑기초각입 (2-5-1, 2-5-2, 2-5-3)
2-6	철탑공사 (2-6-1, 2-6-2, 2-6-3, 2-6-4, 2-6-5)
2-8	송전선로 가선 (2-8-1, 2-8-2, 2-8-3, 2-8-6)
2-9	가공지선 가선
2-10	지중 송전선로 측량 (2-10-2)
2-11	지중케이블 설치 (2-11-2, 2-11-3, 2-11-4, 2-11-5, 2-11-6)
2-12	OF 케이블 직선접속
2-13	OF 케이블 종단접속
2-14	OF 케이블 유지접속
2-15	지중 XLPE 케이블 직선접속
2-15-1	지중 XLPE 케이블 조립식접속
2-16	지중 XLPE 케이블 종단접속
2-17	OF 케이블 급유장치 설치
2-19	케이블 준공시험
2-24	철탑 보강
2-26	이도 및 장력조정
2-28	부속설비 설치 (2-28-6)
2-31	지중선로 순시 및 점검 (2-31-3, 2-31-4, 2-31-5, 2-31-10, 2-31-11)
2-32	지중송전설비 정비 (2-32-1, 2-32-2)
2-33	전력구 부속설비 점검 및 정비 (2-33-3, 2-33-6)
2-34	지중 송전선로 방재시설공사 (2-34-3)
3-62-2	154kV GIS 1200㎟ CV 케이블 포설
8-6	진입등 시스템 설치
8-9	비행 점검

7. 용접공 ☞ 용접공(일반)

항목번호	항 목 명
3-30	철재류 가공 및 조립
3-31	Checkered Plate 제작설치
7-1	매입전 설치
7-6	AI강체 (T-Bar) 용접
7-7	Expansion Joint (평행개소 균압) (7-7(가))
7-12	긍선용 End Approach 설치

8. 화약공 ☞ 화약취급공

항목번호	항 목 명
2-2	송전선로 심형기초 굴착 (2-2-2, 2-2-3)

9. 케이블공 ☞ 케이블전공

항목번호	항 목 명
4-28	조가선 설치
4-34	전력케이블 설치
4-80	배전 지중선로 맨홀청소 및 점검

10. 저압케이블공 ☞ 저압케이블전공

항목번호	항 목 명
4-68-1	무정전장비사용 변압기공법 (해설 ⑨)
5-12	언더카페트 케이블(전력용 후래트 케이블) 설치
5-13	제어용 케이블 설치
5-14	600V 비닐절연 비닐시이즈 케이블 평형(VVF) 설치
5-15	600V 비닐절연 비닐시이즈 케이블 원형(VVR) 설치

11. 특고케이블공, 케이블전공, 케이블공  ☞ 특고압케이블전공

항목번호	항 목 명
3-49	22.9kV GIS CABLE(PLUG형) 단말처리
4-27	22.9kV 가공케이블 설치

12. 활선전공 ☞ 배전활선전공

항목번호	항 목 명
4-62-1	직접활선 장비사용 가공지선 설치
4-68-1	무정전 장비사용 변압기공법
4-68-2	무정전 장비사용 바이패스 케이블공법
4-68-3	무정전 장비사용 공사용개폐기공법
4-68-4	가지지 장치를 이용한 직선주 무정전공법

13. 내선전공 ☞ 배전전공

항목번호	항 목 명
4-79	도입선 넣기

14. H/W기사 ☞ H/W시험사

항목번호	항 목 명
3-126	집중감시반 보통점검 및 정밀점검

15. S/W기사 ☞ S/W시험사

항목번호	항 목 명
3-126	집중감시반 보통점검 및 정밀점검

16. 1급측량사, 측량 및 지형공간 정보기사 ☞ 시공측량사

항목번호	항 목 명
8-2	철재홀 설치
8-6	진입등 시스템 설치

17. 2급측량사, 측량 및 지형공간 정보산업기사 ☞ 시공측량사 조수

항목번호	항 목 명
8-2	철재홀 설치
8-6	진입등 시스템 설치