한국동서발전 공고 제 2007-001 호

기자재 공급유자격자 등록안내 공고

우리 회사의 기자재 공급유자격자 등록 요강을 다음과 같이 공고합니다.

1. 대상품목

No	품 명	품목구분	운용구분	기술규격(요약)
1	통풍설비	선정 품목	건설	석탄화력 100만 kW급
2	복수기 및 부속설비	선정 품목	건설	석탄화력 100만 kW급
3	보일러 급수펌프	선정 품목	건설	석탄화력 100만 kW급
4	복수 및 승압 펌프	선정 품목	건설	석탄화력 100만 kW급
5	급수가열기 및 탈기기	선정 품목	건설	석탄화력 100만 kW급

2. 신청서 교부 및 접수 : 공고일 이후 수시 교부 및 신청 접수

3. 신청자격 : 국가계약법 시행령 제12조에 정한 경쟁입찰 참가자격 요건을 갖추고 해당품목의 설계 및 제조능력, 품질보증능력 및 사후관리체계를 갖춘 공급자.

4. 등록신청서류 : 우리회사 소정의 등록신청서 및 증빙자료(공급자관리시스템)

5. 등록자격심사 : 당사 기자재공급자관리지침 및 기자재공급자관리업무편람에 의함.

6. 기타사항

① 자격심사후 등록된 자는 3년간 당사 유자격 업체로서 입찰참가자격 부여.

② 정부 또는 우리 회사의 방침에 따라 유자격자로 지정되어도 입찰참여가 제한될

수 있음.

③ 접수된 서류는 일체 반환되지 않음.

④ 문의사항은 사업처 자재팀 (☎ 02-3456-8453)으로 문의바람.

2007 .  11.  26

한국동서발전(주)

붙 임 : 품목별 규격

※ 품목구분 : 선정품목

※ 운용구분 : 수화력분야

1. 1000MW급 통풍설비(FAN)

가. 압입송풍기

o Type : Axial, 50% × 2/호기당

o Total Pressure : 464 mmH₂Og (At test block)

o Capacity : 19,200 ㎥/min (At test block)

나. 통합유인송풍기

o Type : Axial, 50% × 2/호기당

o Total Pressure : 1,130 mmH₂Og (At test block)

o Capacity : 44,300 ㎥/min (At test block)

* 세부사양 : 당진 9,10호기 참조[잠정]

* 품질등급 : R

2. 1000MW급 복수기 (Main Condenser & Auxiliaries)

o HORIZONTAL 2 SHELL,SINGLE PR. SURFACE

o CONDENSER RELATED SYSTEM

o COOLING WATER TEMP.(IN/OUT):21.6/28.4

o FLOW(SHELL/TUBE) :  1960 t/h, 146,760 m³/h

* 세부사양 : 당진 9,10호기 참조[잠정]

* 적용코드: ASME Ⅷ,Ⅸ,ANSI B16.5,HEI,TEMA 등

* 품질등급: R

3. 1000MW급 B.F.P & F.W Booster Pump

가. TURBINE DRIVEN MAIN BOILER FEED WATER PUMP

o TYPE: HORIZONTAL, CENTRIFUGAL, DOUBLE CASE, BARREL TYPE

o DESIGN FLOW: 1,820 ㎥/h

o TOTAL DELIVERY HEAD: 3,586mH@168℃

o SPEED: 5,800 rpm

나. MOTOR DRIVEN START-UP B.F.P

o TYPE: HORIZONTAL, CENTRIFUGAL, DOUBLE CASE, BARELL TYPE

o DESIGN FLOW: 920 ㎥/h

o TOTAL DELIVERY HEAD: 2,750mH(25% 부하운전 기준)

o SPEED: 3,600 rpm

o MOTOR 용량 : 9500kW@rated power

* 세부사양 : 당진 9,10호기 참조[잠정]

* 품질등급: R

4. 1000MW급 Condensate Pump & Condensate Booster Pump

가. CONDENSATE PUMP

o TYPE : VERTICAL, IN BARREL, CENTRIFUGAL

o FLOW DIFF. HEAD : 110 m

o FLOW RATE : 1,110 ㎥/h

나. CONDENSATE BOOSTER PUMP

o TYPE : HORIZONTAL, CENTRIFUGAL

o TOTAL DIFF. HEAD : 200 m

o FLOW RATE : 1,110 ㎥/h

* 세부사양 : 당진 9,10호기 참조[잠정]

* 품질등급: R

5. 1000MW급 Feedwater Heater & Deaerator

가. FEEDWATER HEATER(#8 HEATER 기준)

o TYPE : U TUBE HORIZONTAL

o DESIGN PR.:TUBE SIDE 370kg/㎠ SHELL SIDE 97kg/㎠

o Design Temp.(Tube/Sell) : 310/310℃

o Flow(Tube/Extraction/Drain) : 1,480/100/100t/h

o Heating Duty :45,263,000 kcal/h per 1 string

나. DEAERATOR

o TYPE: TRAY

o DESIGN PR. : 15kg/㎠,FULL VACUUM

o DISSOLVED OXYGEN: LESS THAN 7ppb

o STORAGE TANK CAPACITY : 250 ton(holding capa)

* 세부사양 : 당진 9,10호기 참조[잠정]

* 적용코드: ASMEⅧ,Ⅸ,ANSI B16.5,TEMA 등